РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

БИЧУРСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЕЛАНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04. сентября 2018 гг.                                                      № 38

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения муниципального образования -сельского поселения

«Еланское» Бичурского района

Во исполнение Федерального закона от 07.12.2011г. № 416 –ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении» администрация муниципального образования – сельского поселения «Еланское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории администрации муниципального образования – сельского поселения «Еланское» (приложение к постановлению прилагается).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

- Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования –

сельского поселения «Еланское»                              Т.Н. Филатьева.

Утверждено

Постановлением администраци

МО-СП «Еланское»

№  38 от 04.09.2018 г.

Глава администрации

МО-СП «Еланское»  ________  Т.Н. Филатьева

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования

сельского поселения

«Еланское»

Бичурского района

Республики Бурятия

на период с 2018 по 2023 год

- Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения   сельского поселения «Еланское» Бичурского района Республики Бурятия является:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения";

3. Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 с изменениями и дополнениями;

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями;

5. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

6. Иные действующие нормативные документы в области водоснабжения.

Состав схемы водоснабжении и водоотведения

сельского поселения

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения включает в себя:

1.Общие положения

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

3. Общую характеристику сельского поселения.

4. Схема водоснабжения СП «Еланское» Бичурского района Республики Бурятия.

5.. Существующее положение   в сфере холодного водоснабжения СП «Еланское».

6.. Расчетные расходы воды

7.  Предложения реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения.

8. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах поселения.

2. Цели и задачи разработки схемы

водоснабжения и водоотведения

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в  сельском поселении, обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем  водоснабжения и водоотведения , внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2023 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения и водоотведения   и анализ существующей ситуации в водоснабжении и водоотведении сельского поселения.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения до 2023 года.

3. Общая характеристика сельского поселения

муниципального образования - сельского поселения «Еланское» расположено в ____ части с континентальным климатом, характеризующимся недостаточным увлажнением, жарким летом. умеренно холодной зимой. Сельское поселение «Еланское» - число жителей 1184.

Общая площадь территория сельского поселения составляет 32691 га.  Расстояние до районного центра - 29 км, до республиканского центра г. Улан-Удэ – 220 км.

В состав сельского поселения входит 2 населенных пункта – село Елань, и у. Хаян.

Данные о составе населения населенных пунктов Сельского поселения «Еланское» приведены в таблице 3.1.

Таблица 1. – Данные по населению Сельского поселения «Еланское».

| Наименование характеристики | с. Елань | у. Хаян |
| --- | --- | --- |
| Численность населения (чел.) на 01.01.2018, в т. ч.: | 1055 | 125 |
| работающих | 498 | 12 |
| пенсионеров | 214 | 28 |
| учащихся | 103 | 14 |
| дошкольного возраста | 59 | 8 |
| женщин | 448 | 53 |
| мужчин | 445 | 72 |
| Количество частных подворий | 317 | 28 |
| Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни), га | 185 | 25\ |

Данные о наличии жилищного фонда Сельского поселения «Еланское» приведены в таблице 3.2.

Общая площадь жилищного фонда 17,04 тыс.кв. м, в т.ч благоустроенного с   водоснабжением   0,37 тыс. кв.м,   Централизованным  холодным водоснабжением в поселении нет, в летний период проведен трубопровод, где пользуются 706 человек, 474 жителей имеют свои колодцы.

Таблица 3.2 – Данные о наличии жилищного фонда Сельского поселения «Еланское».

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. м2 | В том числе |  | Число проживающих, тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | в многоквартирных жилых домах |  |
| Жилищный фонд - всего | 17,04 | 13,24 | 3,8 | 1180 |
| в том числе в собственности: частной | 15,96 | 13,04 | 2,92 |  |
| Из неё: граждан |  |  |  |  |
| юридических лиц |  |  |  |  |
| государственной |  |  |  |  |
| муниципальной | 1,08 | 0,2 | 0,88 |  |
| другой |  |  |  |  |
| в том числе по целям использования: социального использования |  |  |  |  |
| специализированный |  |  |  |  |
| из него служебные жилые помещения |  |  |  |  |
| общежития |  |  |  |  |

Внутри поселенческая сеть дорог представлена дорогами с земляным покрытием.

Климат территории сельского поселения, как и территории Бичурского района в целом, является засушливым-количество осадков в среднем не превышает 350мм в год. Наибольшее количество осадков-до 40%, выпадает осенью, часто в виде коротких ливневых дождей.

5. Существующее положение в сфере

холодного водоснабжения СП «Еланское»

1.Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения на территории поселения нет.

2. Водоснабжение потребителей питьевой водой в поселения осуществляется от подземного водозабора, состоящего из 11 артезианских скважин, 9 скважин которых стоят на балансе администрации поселения, 1 артскважины на балансе МБУ ХТО Бичурского района и 1 скважины ООО «Еланская гречиха».

Вода из скважин подается в водонапорный резервуар, из резервуара вода распределяется по трубопроводам потребителям в летний период, в зимний период разбирается от водозаборных колонков маленькими емкостями бетонами.

В состав системы водоснабжения входят:

- артезианские скважины – 12 шт.;

- накопительная емкость – 14 шт;

- водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к местам потребления.

На всех скважинах установлены насосный агрегат ЭЦВ-6-10-140 с техническими характеристиками: расход Q=10м3/ч, напор Н=140 м.вод.ст., мощность электродвигателя Р=8 кВт, обороты в минуту n=3000 об/мин.

Информация о состоянии скважин отсутствует.

погружной насос ЭЦВ-1, и шахтных колодцев у индивидуальных жилых домов. Средняя глубина скважин 91 метров, все скважины введены в эксплуатацию в середине 80х годов прошлого века.

Таблица 5.1 данные артезианских скважин.

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- |
| с. Елань | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Артскважина № 60-84 (по ул. Школьная 34) | Водонапорная башня ёмкостью 10 м³, скважина глубиной 80 м. Водопроводная сеть закольцована из полиэтиленовых, чугунных, труб Ø100мм, 80,50,75мм Имеются вводы в дома. |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Артскважина № 60-85 (по ул. Логовского 49) | Водонапорная башня ёмкостью 10 м³, скважина глубиной 100 м. Водопроводная сеть закольцована из полиэтиленовых, чугунных, труб Ø100мм, 80,50,75мм Имеются вводы в дома. |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Артскважина № 36-80 (по ул. Краснопартизанская 1а) | Водонапорная башня ёмкостью 10 м³, скважина глубиной 100 м. Водопроводная сеть закольцована из полиэтиленовых, чугунных, труб Ø100мм, 80,50,75мм Имеются вводы в дома. |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Артскважина № 224-77 (по ул. Логовского 17а) | Водонапорная башня ёмкостью 10 м³, скважина глубиной 100 м. Водопроводная сеть закольцована из полиэтиленовых, чугунных, труб Ø100мм, 80,50,75мм Имеются вводы в дома. |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Артскважина № 7-73 (по ул. Соковикова 33а) | Водонапорная башня ёмкостью 10 м³, скважина глубиной 107 м. Водопроводная сеть закольцована из полиэтиленовых, чугунных, труб Ø100мм, 80,50,75мм Имеются вводы в дома. |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Артскважина № 155-78 (по ул. Молодежная 14а) | Водонапорная башня ёмкостью 10 м³, скважина глубиной 100 м. Водопроводная сеть закольцована из полиэтиленовых, чугунных, труб Ø100мм, 80,50,75мм Имеются вводы в дома. |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Артскважина № 166-84 (по ул. Логовского 3б) | Водонапорная башня ёмкостью 10 м³, скважина глубиной 74 м. Водопроводная сеть закольцована из полиэтиленовых, чугунных, труб Ø100мм, 80,50,75мм Имеются вводы в дома. |
| у. Хаян | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Артскважина № 188-85 (по ул. Степная 3а) | Водонапорная башня ёмкостью 10 м³, скважина глубиной 80 м. Водопроводная сеть закольцована из полиэтиленовых, чугунных, труб Ø100мм, 80,50,75мм Имеются вводы в дома. |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Артскважина № 165-84 (по ул. Степная 4а) | Водонапорная башня ёмкостью 10 м³, скважина глубиной 80 м. Водопроводная сеть закольцована из полиэтиленовых, чугунных, труб Ø100мм, 80,50,75мм Имеются вводы в дома. |

Количественные характеристики по водоснабжению населения приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Количественные характеристики по водоснабжению населения.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность населения, обеспечиваемого водой | чел. |  |
| 2 | Поливная площадь приусадебных участков. | 100м2 |  |
| 3 | Количество абонентов, имеющих водомерные счетчики . | абонентов | 0 |

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии. Организован ІІ пояс зоны санитарной охраны для всех артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

6.Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на противопожарные нужды.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены в соответствии с утверждёнными региональными нормативами градостроительного проектирования «Градостроительство» Планировка и застройка населённых Республики Бурятия, утверждённые Постановлением Правительства Республики Бурятия от 16 апреля 2010 года № 155 и СНиП II-31-74. Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций.

| Водопотребители | Измеритель | Нормы расхода воды л./ сутки | Всего потребность воды в л\ сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома с водопроводом | 1 жителя | 30 | 35520 |
| Полив земельного участка | 1га | 500 | 8000 |
| Холодное водоснабжение сельскохозяйственных животных: | На 1 голову литров в сутки |  | - |
| Быки, коровы |  | 100 | 77300 |
| Телята и молодняк КРС |  | 30 | 42330 |
| Лошади |  | 80 | 16880 |
| Овцы |  | 10 | 7290 |
| Свиньи |  | 15 | 4935 |
| Куры |  | 1 | 1633 |

7. Предложения реконструкции и технического

перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения

Централизованного водоотведения на территории поселения нет, общая протяженность летнего трубопровода составляет 11 км. (схема летнего водопровода с. Елань № 1 и у. Хаян № 2).

Средний износ трубопроводов в поселении составляет 70%. Для решения данной задачи необходима модернизация водопроводных сетей – замена ветхих труб на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Изношенность стальных труб является причиной недопоставки воды потребителям. Вода из артскважин поступает как напрямую в сеть.

8.  Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления

и водоотведения в административных границах поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Застройщики   индивидуального жилищного фонда используют индивидуальное водоснабжение и водоотведение. Развитие централизованной системы канализации не предусматривается.

Объемы капитальных вложений, 
необходимых для реализации мероприятий схемы.

| Перечень работ по реализации программы | Срок реализации | Ожидаемый эффект | Объём финансирования всего, мил. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов по: с. Елань и у. Хаян | До 2023 | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение потерь при передаче | Стоимость работа определяется на стадии разработке проекта (примерно 5 миллионов рублей) |
| ИТОГО: |  |  | 5000,0 |